## Verifica red EN PULG
VERIFICADOR DE SISTEMAS ABIERTOS DE AGUA POTABLE
1.- | NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | : | AGUA POTABLE -CRUZ PATA
2.- | NUMERO DEL EXPEDIENTE |  |  | : | 24980012
3.- | OFICINA ZONAL |  |  | : | ABANCAY
A.- | POBLACION ACTUAL | [6 empty] | 240
B.- | TASA DE CRECIMIENTO (%) | [6 empty] | 2
C.- | PERIODO DE DISEÑO (AÑOS) | [6 empty] | 20
D.- | POBLACION FUTURA |  |  |  | Pf = Po * ( 1+ r*t/100 ) |  |  | 336
E.- | DOTACION (LT/HAB/DIA) | [6 empty] | 70
F.- | CONSUMO PROMEDIO ANUAL (LT/SEG) |  |  |  | Q = Pob.* Dot./86,400 |  |  | 0.27222
G.- | CONSUMO MAXIMO DIARIO (LT/SEG) |  |  |  | Qmd = 1.30 * Q |  |  | 0.35389 | OK.
H.- | CAUDAL DE LA FUENTE (LT/SEG) | [6 empty] | 5
Marcar con "1" lo correcto:
I.- | VOLUMEN DEL RESERVORIO (M3) | [11 empty] | 12
| V = 0.25 * Qmp *86400/1000 |  |  |  | BOMBEO: | NO | 1 | [5 empty] | RESERVORIO PROPUESTO
| (sí es por Bombeo sera el 30 %) |  |  |  |  | SI |  | 5.88 |  |  |  |  | POR PROYECTISTA
[11 empty] | Si el reservorio es cilindrico, y: | 2.6 | 2.6
[6 empty] | A UTILIZAR : |  | 6 | OK. |  | Entonces: | 0.85707 | 2.27
[13 empty] | Vpropuesto = | 18.5417
J.- | CONSUMO MAXIMO HORARIO (LT/SEG) |  |  |  | Qmh = 2 * Qmd = 2.60 Q |  |  | 0.68056
[5 empty] | k2= | 2.5
LINEA DE CONDUCCION
| Elemento | Nivel Dinámico | Longitud (Km) | Caudal tramo | Pendiente S | Diámetro en " | Diám. Comercial | Velocidad Flujo | Hf | H. Piezométrica | Presión
| Captación | 2975.44 | [7 empty] | 2975.44 | 0
| 1 | 2900 | 0.573 | 0.35389 | 131.6579 | 0.72228 | 2 | 0.1746 | 0.52812 | 2974.9119 | 74.9119
| 2 | 2825 | 0.193 | 0.35389 | 388.601 | 0.57835 | 2 | 0.1746 | 0.17788 | 2899.8221 | 74.8221
| 3 | 2750 | 3.389 | 0.35389 | 22.1304 | 1.0416 | 2.5 | 0.11175 | 1.0537 | 2823.9463 | 73.9463
| 4 | 2675 | 1.671 | 0.35389 | 44.8833 | 0.90087 | 2 | 0.1746 | 1.5401 | 2748.4599 | 73.4599
| 5 | 2600 | 0.441 | 0.35389 | 170.068 | 0.68529 | 1.5 | 0.3104 | 1.6499 | 2673.3501 | 73.3501
| 6 | 2525 | 0.168 | 0.35389 | 446.4286 | 0.56211 | 1.5 | 0.3104 | 0.62855 | 2599.3714 | 74.3714
| 7 | 2450 | 0.099 | 0.35389 | 757.5758 | 0.50427 | 1.5 | 0.3104 | 0.3704 | 2524.6296 | 74.6296
| 8 | 2375 | 0.13 | 0.35389 | 576.9231 | 0.53328 | 1.5 | 0.3104 | 0.48638 | 2449.5136 | 74.5136
| 9 | 2300 | 0.16 | 0.35389 | 468.75 | 0.55651 | 1.5 | 0.3104 | 0.59862 | 2374.4014 | 74.4014
| 10 | 2225 | 0.117 | 0.35389 | 641.0256 | 0.52187 | 1.5 | 0.3104 | 0.43774 | 2299.5623 | 74.5623
| 11 | 2154 | 0.222 | 0.35389 | 319.8198 | 0.60195 | 1.5 | 0.3104 | 0.83058 | 2299.1694 | 145.1694
| RESERVORIO | 2149.08 | 0.043 | 0.35389 | 114.4186 | 0.74339 | 1.5 | 0.3104 | 0.16088 | 2224.8391 | 75.7591
7.205
NOTA: LA CLASE DE TUBERÍA A UTILIZAR PARA LA LINEA DE CONDUCCION SERÁ CL-10
| RED DE DISTRIBUCION | [12 empty] | N`
| Elemento | Nivel Dinámico | Longitud (Km) | Caudal tramo | Pendiente S | Diámetro en " | Diám. Comercial | Velocidad Flujo | Hf | H. Piezométrica F | Presión | C.Piezom. i Salida |  | viviendas |  | Ø1 1/2" | Ø1" | Ø3/4"
| Resev | 2550 | [7 empty] | 2550 | 0 | 2550 | Resev | 0.29 | D CALC=
| A | 2527 | 0.14 | 1.711 | 164.2857 | 1.2566 | 1.5 | 1.5008 | 8.5082 | 2541.4918 | 14.4918 | 2541.4918 |  |  |  | 0.14 | 0 | 0
| B | 2512 | 0.075 | 0.222 | 393.2245 | 0.48321 | 0.75 | 0.77888 | 3.0481 | 2538.4438 | 26.4438 | 2538.4438 |  |  |  | 0 | 0 | 0.075
| CRP-02 | 2500 | 0.05 | 0.082 | 768.8753 | 0.28832 | 0.75 | 0.2877 | 0.32191 | 2538.1219 | 38.1219 | 2500 |  |  |  | 0 | 0 | 0.05
| C | 2487 | 0.05 | 0.035 | 260 | 0.2606 | 0.75 | 0.1228 | 0.066636 | 2499.9334 | 12.9334 | 2499.9334 |  |  |  | 0 | 0 | 0.05
| CRP-03 | 2500 | 0.05 | 0.024 | 768.8753 | 0.18071 | 0.75 | 0.084204 | 0.033157 | 2538.4106 | 38.4106 | 2500 |  |  |  | 0 | 0 | 0.05
| D | 2492 | 0.03 | 0.012 | 266.6667 | 0.17256 | 0.75 | 0.042102 | 0.0055185 | 2499.9945 | 7.9945 | 2499.9945 | La C.Piez es la misma que la cota en CRP |  |  | 0 | 0 | 0.03
| E | 2500 | 0.22 | 1.489 | 188.5993 | 1.1586 | 1.5 | 1.306 | 10.3389 | 2531.153 | 31.153 | 2531.153 |  |  |  | 0.22 | 0 | 0
| CRP-01 | 2500 | 0.001 | 0.78 | 31152.9686 | 0.31751 | 1.5 | 0.68415 | 0.014209 | 2531.1388 | 31.1388 | 2500
| F | 2497 | 0.13 | 0.186 | 262.7151 | 0.49077 | 1 | 0.36707 | 0.93821 | 2530.2148 | 33.2148 | 2530.2148 |  |  |  | 0 | 0.13 | 0
| G | 2480 | 0.09 | 0.78 | 222.2222 | 0.87605 | 1 | 1.5393 | 9.2125 | 2490.7875 | 10.7875 | 2490.7875 |  |  |  | 0 | 0.09 | 0
| H | 2463 | 0.04 | 0.14 | 694.6877 | 0.36079 | 0.75 | 0.49119 | 0.6928 | 2490.0947 | 27.0947 | 2490.0947 |  |  |  | 0 | 0 | 0.04
| I | 2467 | 0.115 | 0.291 | 206.8479 | 0.6111 | 0.75 | 1.021 | 7.711 | 2482.3837 | 15.3837 | 2482.3837 |  |  |  | 0 | 0 | 0.115
[5 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | 0.991 | [8 empty] | 0
Note on G29: ENTRE 1.8 A 2.5

## EJEMPLO 01 EN MM
Poblaciones con crecimiento Horizontal a travez de una via principal o un rio
[15 empty] | Pf= | 731
[15 empty] | Qp= | 0.85 |  |  | 0
[15 empty] | Qmd= | 1.105 | K1=1.3
[15 empty] | Qmh= | 1.7 | k2=2
|  |  |  | qu: | Caudal Unitario |  | qu= | 0.0023256 |  | Lts/Hab/Dia |  |  | ^ |  | Dens. Pobl= | 5
[5 empty] | Caudal x Tramo | Diseño | Long de tramo |  |  | Diametro | Velocidad |  |  | C(PVC) | 150
[15 empty] | Piezometrica |  |  |  | 61.037
TRAMO |  | Cota inicio | Cota fin | N° viviendas | Qu (por tramo) | Q(Diseño) | Longitud (m) | S (teorico) | D(real) pulg | Dcomercial (pulg) | (mm) | Vel (m/seg) | Sr= | Hf | Cpi | CPf | Pi | Pf
RES | A | 2550 | 2527 | 0 | 0 | 1.711 | 140 | 164.2857 | 1.2241 | 1.5 | 43.4 | 1.16 | 32.38 | 4.53 | 2550 | 2545.47 | 0 | 18.47
A | B | 2527 | 2512 | 10 | 0.116 | 0.222 | 75 | 446.2667 | 0.45864 | 0.75 | 22.9 | 0.54 | 16.6 | 1.25 | 2545.47 | 2544.22 | 18.47 | 32.22 | 446.2667
B | CRP 02 | 2512 | 2500 | 4 | 0.047 | 0.082 | 50 | 884.4 | 0.27291 | 0.75 | 22.9 | 0.2 | 2.62 | 0.13 | 2544.22 | 2544.09 | 32.22 | 44.09 | 884.4
CRP 02 | C | 2500 | 2487 | 3 | 0.035 | 0.035 | 50 | 260 | 0.25386 | 0.75 | 22.9 | 0.08 | 0.54 | 0.03 | 2500 | 2499.97 | 0 | 12.97 | 1141.8
B | CRP 03 | 2512 | 2500 | 1 | 0.012 | 0.024 | 50 | 884.4 | 0.17105 | 0.75 | 22.9 | 0.06 | 0.27 | 0.01 | 2544.22 | 2544.21 | 32.22 | 44.21 | 884.4
CRP 03 | D | 2500 | 2492 | 1 | 0.012 | 0.012 | 30 | 266.6667 | 0.1681 | 0.75 | 22.9 | 0.03 | 0.07 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 8 | 1740.3333
A | E | 2527 | 2500 | 45 | 0.523 | 1.489 | 220 | 206.6818 | 1.1076 | 1.5 | 43.4 | 1.01 | 25.03 | 5.51 | 2545.47 | 2539.96 | 18.47 | 39.96 | 206.6818
E | F | 2500 | 2497 | 16 | 0.186 | 0.186 | 130 | 330.4615 | 0.45608 | 0.75 | 22.9 | 0.45 | 11.96 | 1.55 | 2539.96 | 2538.41 | 39.96 | 41.41 | 330.4615
E | CRP 01 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0.78 | 1 | 39960 | 0.29389 | 1 | 29.4 | 1.15 | 50.38 | 0.05 | 2539.96 | 2539.91 | 39.96 | 39.91 | 41960
CRP 01 | G | 2500 | 2480 | 30 | 0.349 | 0.78 | 90 | 222.2222 | 0.85339 | 1 | 29.4 | 1.15 | 50.38 | 4.53 | 2500 | 2495.47 | 0 | 15.47 | 665.6667
G | H | 2480 | 2463 | 12 | 0.14 | 0.14 | 40 | 811.75 | 0.3404 | 0.75 | 22.9 | 0.34 | 7.07 | 0.28 | 2495.47 | 2495.19 | 15.47 | 32.19 | 761.75
G | I | 2480 | 2467 | 25 | 0.291 | 0.291 | 115 | 247.5652 | 0.57373 | 0.75 | 22.9 | 0.71 | 27.4 | 3.15 | 2495.47 | 2492.32 | 15.47 | 25.32 | 227.7391
147
[24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
𝑞_𝑢=𝑄_𝑚ℎ/(𝐿𝑜𝑛𝑔.𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙)
𝑞_𝑢=𝑄_𝑚ℎ/(𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠)
𝑞_𝑢=𝑄_𝑚ℎ/(𝑁° 𝑑𝑒 𝐿𝑜𝑡𝑒𝑠)
𝐕=𝟒𝑸/(𝑫^𝟐 𝝅)
m
Note on G12: Q(diseño por tramo): Se debe sumar cada tramo anterior al de análisis.
Note on H12: Long (Km): Longitud Horizontal de P1 a P2 en Kilometros
Note on J12: Dcomercial: Se determina con H y W
Note on K12: Dcomercial: Colocar el diametro comercial de tuberia mas cercano superior al Dcalculado
Note on M12: RNE (OS.010): Para tuberias de Captacion y Conduccion: Veloc. Maxima=5 mt/seg Veloc. Minim=0.6 mt/seg
Note on N12: Luffi: Con Hasen-Williams se halla Sreal.
Note on O12: Hf(mts):Perdida de Carga Es el producto del Sreal con la Longitud
Note on R12: PC: presion inicial = cot apiezometrica inicial - cota de terreno inicial

## EJEMPLO 01 desarrol
Poblaciones con crecimiento Horizontal a travez de una via principal o un rio
[15 empty] | Pf= | 731
[15 empty] | Qp= | 0.85 |  |  | 0
[15 empty] | Qmd= | 1.105 | K1=1.3
[15 empty] | Qmh= | 1.7 | k2=2
|  |  |  | qu: | Caudal Unitario |  | qu= | 0.0023256 |  | Lts/Hab/Dia |  |  | ^ |  | Dens. Pobl= | 5
[5 empty] | Caudal x Tramo | Diseño | Long de tramo |  |  | Diametro | Velocidad |  |  | C(PVC) | 150 |  | 146.2
Piezometrica
TRAMO |  | Cota inicio | Cota fin | N° viviendas | Qu (por tramo) | Q(Diseño) | Longitud (m) | S (real) | D(real) pulg | Dcomercial (pulg) | (mm) | Vel (m/seg) | S(diseño-comercial) | Hf | Cpi | CPf | Pi | Pf
RES | A | 2550 | 2527 | 0 | 0 | 1.711 | 140 | 164.2857 | 1.2241 | 1.5 | 43.4 | 1.16 | 32.38 | 4.53 | 2550 | 2545.47 | 0 | 18.47
A | B | 2527 | 2512 | 10 | 0.116 | 0.222 | 75 | 446.2667 | 0.45864 | 0.75 | 22.9 | 0.54 | 16.6 | 1.245
B | CRP-2 | 2512 | 2500 | 4 | 0.047 | 0.082 | 50 | 240 | 0.35671 | 0.75
CRP-2 | C | 2500 | 2487 | 3 | 0.035 | 0.035 | 50 | 260 | 0.25386 | 0.75
B | CRP-3 | 2512 | 2500 | 1 | 0.012 | 0.024 | 50 | 240 | 0.22358 | 0.75
CRP-3 | D | 2500 | 2492 | 1 | 0.012 | 0.012 | 30 | 266.6667 | 0.1681 | 0.75
A | E | 2527 | 2500 | 45 | 0.523 | 1.489 | 220 | 206.6818 | 1.1076 | 1.5
E | F | 2500 | 2497 | 16 | 0.186 | 0.186 | 130 | 23.0769 | 0.78774 | 0.75
E | CRP-1 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0.78 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1
CRP-1 | G | 2500 | 2480 | 30 | 0.349 | 0.78 | 90 | 222.2222 | 0.85339 | 1
G | H | 2480 | 2463 | 12 | 0.14 | 0.14 | 40 | 425 | 0.38877 | 0.75
G | I | 2480 | 2467 | 25 | 0.291 | 0.291 | 115 | 113.0435 | 0.67392 | 0.75
[24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
𝑞_𝑢=𝑄_𝑚ℎ/(𝐿𝑜𝑛𝑔.𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙)
𝑞_𝑢=𝑄_𝑚ℎ/(𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠)
𝑞_𝑢=𝑄_𝑚ℎ/(𝑁° 𝑑𝑒 𝐿𝑜𝑡𝑒𝑠)
𝐕=𝟒𝑸/(𝑫^𝟐 𝝅)
m
Note on G12: Q(diseño por tramo): Se debe sumar cada tramo anterior al de análisis.
Note on H12: Long (Km): Longitud Horizontal de P1 a P2 en Kilometros
Note on J12: Dcomercial: Se determina con H y W
Note on K12: Dcomercial: Colocar el diametro comercial de tuberia mas cercano superior al Dcalculado
Note on M12: RNE (OS.010): Para tuberias de Captacion y Conduccion: Veloc. Maxima=3 -5 mt/seg Veloc. Minim=0.6 mt/seg
Note on N12: Luffi: Con Hasen-Williams se halla Sreal.
Note on O12: Hf(mts):Perdida de Carga Es el producto del Sreal con la Longitud
Note on R12: PC: presion inicial = cot apiezometrica inicial - cota de terreno inicial